娄底市中心医院A区、Ｅ区门及门禁系统

总预算价格35万

一、总体要求

1、工程范围：

娄底市中心医院Ａ区、Ｅ区门禁系统安装地下室和一层的各出入口，共２１张门。 进门口采用刷卡功能，出口采用开关按钮。增加8套自动平移门，4套自动平开门，更换防火门5套，维修防火门5套。具体数量见附表。

2、商务要求：

整体免费维保至少一年，新装的门禁需与之前医院B区、C区安装的门禁系统兼容。

3、智能门禁（一卡通系统）管理系统技术要求

厂商资质要求

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 注册资金 | 大于 1000W |
| 2 | 生产许可 | 投标采用的门禁（一卡通系统）设备制造工艺符合中华人民共和国的相关标准，取得公安部的安防产品生产批准和检测认证。软件有独立的著作权 |
| 3 | 资质荣誉 | 门禁（一卡通系统）产品厂商必须是“中国安防100强企业”，提供的门禁（一卡通系统）产品需获“中国安防十大品牌”。 |

门禁（一卡通系统）系统功能要求

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数据库 | 支持MS SQL Server 2000至2008版本的大型数据库平台，采用多层网络结构并能与现有的设备能够在统一平台管理。 |
| 2 | 网络 | 系统可支持TCP/IP或RS485网络，并可以支持TCP/IP与RS485两种通讯方式的混合组网。 |
| 3 | 二次开发技术支持 | 门禁（一卡通系统）系统可提供集成接口，保证与其他系统实现集成。可提供详尽的数据接口、数据字典、DLL动态链接库及相关数据接口说明文件，包括样板程序，方便用户二次开发。 |
| 4 | 扩展考勤 | 门禁（一卡通系统）系统硬件基础上，增加软件模块可扩展为考勤管理系统。 |
| 5 | 扩展访客管理 | 可通过增加软件扩展模块，无需增加任何硬件设备情况下，门禁（一卡通系统）系统可扩展访客登记管理功能。 |
| 6 | 扩展巡更管理 | 可通过增加软件扩展模块，无需增加任何硬件设备情况下，门禁（一卡通系统）系统可扩展在线巡更管理功能。 |
| 7 | 首卡常开模式 | 门禁（一卡通系统）系统支持首卡常开模式，在首卡开门时间段内第一个进门的人员读卡开门后，门锁即保持常开状态，方便快速通行。首卡开门功能只在时间段内有效，该时间段过后系统自动恢复为安全（读卡开门）状态。 |
| 8 | 多卡开门模式 | 支持多卡（2～8张）开门模式，系统运行于该模式时，只有两个人或两个人以上的持卡人依次读有效卡后，门才能打开，提高门禁（一卡通系统）安全性。 |
| 9 | 消防联动 | 门禁（一卡通系统）系统可与消防联动，门禁（一卡通系统）控制器接收到火警信号时，联动打开联动组内的所有门点电锁或系统全部门禁（一卡通系统）点的电锁，满足消防通道门禁（一卡通系统）的使用要求，消防开门事件应有记录，以备查询。 |

门禁（一卡通系统）管理软件要求（门禁（一卡通系统）、监控在统一集中管理平台）

门禁（一卡通系统）管理软系统采用集成安保平台的控制模式，安全防范系统必须实现集成管理、联动功能。安防集成管理系统采用网络方式与各子系统实现无缝集成，达到安防各个子系统之间的自动联动、集中控制和统管理。各子系统除了要求实现软件的集成管理以外，还要能够通过硬件方式实现联动，例如，报警联动电视墙指定监视器弹出现场图像。

软件界面要设置合理，标准的WINDOWS软件管理界面，全中文操作菜单和界面文提示，使用户更容易操作。

- 软件需基于微软SQL Server大型数据库管理平台。

- 具有用户操作向导功能，指导用户一步步地独立完成原本复杂的系统配置、管理工作，使没有智能门禁（一卡通系统）系统管理经验的用户也能快速完成系统设置等管理工作。

- 管理方式要灵活，各种设置、查询功能只需几个简单步骤即可完成操作，以降低管理者的劳动强度。

- 软件需具有组织机构概念，采用多层架构，组织机构可以是集团、公司、小区等，其下可设置多层节点，采用分组织机构管理的门禁（一卡通系统）系统可管理超过1000000个以上的用户。

- 具有权限组管理功能，可按部门设置权限，部门人员变动后，可快速的批处理各权限组的权限变更，并可以将权限组导出为Excel文件，方便管理工作。

- 门参数、各个输入输出点参数都可以复制，以粘贴到其它相同特征的门、输入输出点，避免参数的重复设置。

- 支持批量增加新卡功能，只需输入卡起始号及数量即可将一批卡一次性添加到系统中，并可以支持批量发卡授权，可以将多张卡按卡号顺序自动分配给选择的多个人。

- 数据安全性高，支持资料历史回溯，查询方便，即使人员已注销，仍可查询到该人员的历史数据，有利于后期管理。

- 动态电子地图功能，可显示100000个以上的监控点数据，动态信息显示，有声音报警；自动保持事件功能，采集记录后自动保存功能。

- 实时显示刷卡事件信息，可显示持卡人姓名、卡号、所属部门、照片、时间、门点地址等并如实记录且记录不可更改，如出现异常事件会立即报警，并能通过人名、卡号、进出时间进行检索、查询。

- 需与之前医院所安装门禁系统兼容，以免造成不必要的浪费。

门禁（一卡通系统）设备技术指标

- 门禁（一卡通系统）控制器

| 序号 | 项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工业级电路板 | 控制器要求采用工业级元器件，至少四层电路板设计，所有输入输出端口均有专门的防强电、防雷击保护设计，系统稳定性极佳，可长期稳定工作。 |
| 2 | 知名品牌主芯片 | 控制器主控芯片要求采用采用尖端技术的集成电路设计，确保控制系统的可靠性、稳定性。 |
| 3 | 故障隔离 | 控制器可脱机工作，如发生某个控制器故障时不会影响其它控制器工作。 |
| 4 | 脱机运行 | 控制器脱机状态仍可实现门禁（一卡通系统）控制、读卡开门和自动保存数据功能，系统通讯正常后，可自动上传数据到门禁（一卡通系统）系统数据库服务器。 |
| 5 | 记录容量 | 每台控制器可脱机存储20000条进出事件或报警事件记录。 |
| 6 | 用户容量 | 每台控制器可支持2.62万用户，并支持扩展到16万用户容量。 |
| 7 | 后备电池 | 门禁（一卡通系统）控制器可加配后备电池，保障停电情况下门禁（一卡通系统）系统在一定时间内的不间断运行。 |
| 8 | 一体化供电 | 控制器上的读卡器接口和开锁输出包含读卡器及电锁的电源，可直接为读卡器供电和有源开锁输出，不需要另配读卡器电源和电锁电源。 |
| 9 | 多路输出电源 | 门禁（一卡通系统）控制器使用的电源适配器必须采用多路独立输出，主控板、读卡器、电锁分别供电，保障设备工作稳定，互不干扰。 |
| 10 | 标准读卡器接口 | 为方便现场调试，读卡器接口要求采用标准RJ45接口，支持Wiegand 26Bit Wiegand 34Bit 等格式的读卡器,可配合MIFARE-1、LEGIC、EM、HID等类型读卡器使用，兼容性强，对后期工程设备的选型不会造成限制作用。 |
| 11 | 防雷防浪涌 | 控制器需采用可靠的防雷安全模块，可抗击上万伏冲击雷电，各输入端口应用先进的TVS保护电路，可承受300W的过流过压保护，各输出端口除TVS保护电路外，还加设了输出短路保护功能。 |
| 12 | 自检功能 | 主控制板需具有多种状态监测和自检功能，外部电源掉电、数据资料出错、网络异常及系统复位等状态时，可反馈状态信号。 |
| 14 | 多门控制 | 控制器可以支持单门、双门、四门的管理，多门控制器各门点之间的管理互不干扰。 |
| 15 | 参数复位 | 软件具备参数复位开关，可一键将控制器参数复位到出厂设置，方便硬件维护。复位开关可锁定，防止误操作。 |
| 16 | 工作电源要求 | 12VDC/3A |
| 17 | 输入端口参数 | 干节点开关输入0-5V ，电流<0.3A |
| 18 | 输出负载参数 | 12VDC ，工作电流3A |
| 19 | 工作环境 | 温度：-45℃--80℃，湿度0-90% |
| 20 | 读感器接口 | 12VDC，电流150mA |
| 21 | 连续工作时间 | 10万小时 |
| 22 | 输入和输出端口 | 单门控制器： 1组读卡器接口 1组门状态输入端口 1组出门按钮输入端口 1组门锁输出端口 双门控制器： 2组读卡器接口 2组门状态输入端口 2组出门按钮输入端口 2组门锁输出端口 四门控制器： 4组读卡器接口 4组门状态输入端口 4组出门按钮输入端口 4组门锁输出端口 |

## 读卡器

金属一体化外壳，坚固、安全、耐用，全金属按键设计，时尚、背光、防爆

- 工作电源：直流：电压12V±10% 电流 < 50mA

- 外形尺寸：120mm*97mm*23mm

- LED指示灯：1个（读卡、电源）

- 工作温度 ：-10℃~60℃

- 工作湿度 ：20%~80%

- 通讯信号：Wiegand26

- 读卡距离：0~5cm

- 读卡类型：ID卡和EM兼容卡

## 其他配件

组成完整的门禁系统，除门禁控制机外，还需要一些必备的配件，如开门按钮，锁控制器，各种门锁等。按照不同类型的门选择不同的锁及其相关配件，此点及其重要，一旦在下单时疏漏，对日后的安装及使用将造成极大的不便。

双联电磁锁

适用于玻璃门、木门、防火门、推拉门、金属门

防残磁设计，选用防磨损材料

铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理

磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作

加大电磁吸力，专业设计、双重锁体绝缘处理

产品通过欧盟CE 及中国 MA 认证合格

| 产品参数 | 参数描述 |
| --- | --- |
| 锁体尺寸 | 长500x宽48.5x厚25(mm) |
| 吸板尺寸 | 长180x宽38x高11(mm) |
| 最大拉力 | 280kgx2(600Lbsx2)直线拉力 |
| 输入电压 | DC12V或DC24V |
| 工作电流 | 12V/500mA x2 24V/250mAx2 |
| 信号输出 | 干接点输出，最大承受功率3A，上锁时NO输出，开锁时NC输出 |
| LED显示 | 红灯(开门状态) 绿灯(上锁状态) |
| 适用门型 | 木门、玻璃门、金属门、防火门 |
| 表面温度 | 低于环境温度+20℃以内 |
| 适用温度 | -10~+55℃(14-131F) |
| 适用湿度 | 环保锌电镀 0~90%相对湿度 |
| 产品重量 | 4.2KG |

单联电磁锁

适用于木门、玻璃门、金属门、防火门

防残磁设计，选用防磨损材料

铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理

磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作

加大电磁吸力，专业设计、双重锁体绝缘处理

产品通过欧盟CE 及中国 MA 认证合格

| 产品参数 | 参数描述 |
| --- | --- |
| 锁体尺寸 | 长250x宽48.5x厚25(mm) |
| 吸板尺寸 | 长180x宽38x高11(mm) |
| 最大拉力 | 280kg(600Lbs)直线拉力 |
| 输入电压 | DC12V或DC24V |
| 工作电流 | 12V/500mA 24V/250mA |
| 锁信号输出 | 干接点输出，最大承受功率3A，上锁时NO输出，开锁时NC输出 |
| LED显示 | 红灯(开门状态) 绿灯(上锁状态) |
| 适用门型 | 木门、玻璃门、金属门、防火门 |
| 表面温度 | 低于环境温度+20℃以内 |
| 适用温度 | -10~+55℃(14-131F) |
| 适用湿度 | 环保锌电镀 0~90%相对湿度 |
| 产品重量 | 2.1KG |

电插锁

适用于窄框门、金属门、木门、玻璃门、PVC门、

隔断门及高安保需求的场所

全金属结构的加强型智能电插锁，锁舌防撬设计

特殊光电控制超低温及超低功耗设计

防入侵电路及智能逻辑电路设计
180度双向开的门设计，向内开或向外开均可安装

| 产品参数 | 参数描述 |
| --- | --- |
| 安全类型 | 断电开锁 |
| 锁体尺寸 | 205mmx35mmx38mm |
| 短板尺寸 | 136mmx35mmx38mm |
| 锁芯尺寸 | 15mm凸出长度 |
| 工作电压 | 12VDC+10%范围（24VDC可订） |
| 启动电流 | 960mA |
| 工作电流 | 180mA |
| LED显示 | 上锁亮红灯，开锁亮绿灯 |
| 延时功能 | 0/3/6秒可调 |
| 信号输出 | 门状态侦察信号输出NO、COM接点 |
| 锁芯强度 | 304不锈钢实芯锁芯，承受1000kg冲击 |
| 选用门型 | 木门、玻璃门、金属门、PVC门 |
| 门缝磁感距离 | 8mm |
| 使用环境温度 | -10～+55℃(14~131F) |
| 使用环境湿度 | 0～90%相对湿度 |
| 电锁耐用设计 | 专业设计坚固耐用度，50万次合格 |
| 面板材料设计 | 304不锈钢，表面拉丝处理 |
| 产品重量 | 0.68kg |

二、技术要求

- 系统设计依据技术要求

一、总体设计标准和依据

- 建筑智能化系统工程设计管理暂行规定》建设部1997

- 《民用建筑电气设计规范》（JGJ／T16－92）建设部

- 《智能建筑设计标准》（DBJ08－4－95）上海市建委1996

- 《建筑和建筑群综合布线工程设计规范》中国工程建设标准协会1997

- 《建筑和建筑群综合布线工程施工及验收规范》中国工程建设标准协会1997

- 《大楼通信综合布线系统》（UD／T926）邮电部1997

- 《火灾自动报警系统设计规范》国家计委1988

- 门禁管理系统—Q/SJS 002-1998—QB/440300L6961-1998

- IC卡读写器—Q/SJS 012-2001—QB/440300L572-2001

- 门禁控制器—Q/SJS 013-2001—QB/440300L573-2001

- 所有计算机硬件系统均符合下述标准：

- 电磁学规范：FCC Class B或CISPR22 ClassB

- 安全规范：UL Listed(美国)或EN60950（国际）

二、总体设计原则及目标

- 稳定性：由于门禁系统是一项不间断长期工作的系统，并且和我们的正常生活和工作息息相关，所以系统的稳定性显得尤为重要。要求系统要有一年以上市场的成功应用经验,拥有相应的客户群和客户服务体系。

- 实用性：门禁系统的内容应符合实际需要, 不能华而不实。如果片面追求系统的超前性, 势必造成投资过大,离实际需要偏离太远。因此, 系统的实用性是首先应遵循的第一原则。同时，系统的前端产品和系统软件均有良好的可学习性和可操作性.特别是操作性,使具备电脑初级操作水平的管理人员,通过简单的培训就能掌握系统的操作要领,达到能完成值班任务的操作水平.

- 先进性：工程的整体方案将保证具有明显的先进特征。考虑到电子、信息技术的迅速发展，本设计在技术上将适度超前，所采用的设备，产品和软件不仅成熟而且能代表当今世界的技术水平。

- 合理性和经济性：在保证先进性，满足用户需求的同时，以提高工作效率，节省人力和各种资源为目标进行工程设计，充分考虑系统的实用、适用和效益，争取获得最大的投资回报率；

- 结构化和可扩充性：系统的总体结构将是结构化和模块化的，具有很好的兼容性和可扩充性，既可使不同厂商的设备产品综合在一个系统中，又可使系统能在日后得以方便地扩充，并扩展其他系统厂商的设备产品；

- 管理简单：全面综合优化、优选，强调以人为本，系统易学易用，实现现代管理。

标准化：设计及其实施按照国家和地方的有关标准进行。选用的系统设备、产品和软件尽可能符合工业标准或主流；

设备清单

| 序号 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平移自动门 |  | 樘 | 8 |
| 2 | 平开自动门 |  | 樘 | 4 |
| 3 | 横梁钢架 |  | 米 | 68.56 |
| 4 | 1.0砂面不锈钢门框 |  | 扇 | 32 |
| 5 | 10钢化白玻 |  | ㎡ | 74.723 |
| 6 | 1.0砂面不锈钢 |  | ㎡ | 53.568 |
| 7 | 单门门禁控制器TCP/IP联网 |  | 套 | 24 |
| 8 | IC卡读卡器 |  | 台 | 27 |
| 9 | 门禁控制器/机箱/电源 |  | 台 | 26 |
| 10 | 双门磁力锁 |  | 把 | 11 |
| 11 | 出门按钮 |  | 个 | 27 |
| 12 | 磁力锁L型支架 |  | 个 | 34 |
| 13 | 门套 |  | 米 | 15.2 |
| 14 | 闭门器 |  | 个 | 26 |
| 15 | 单门磁力锁 |  | 把 | 12 |
| 16 | 地弹簧 |  | 台 | 12 |
| 17 | 五类网络线 |  | 米 | 1800 |
| 18 | RVV2*1.0mm2电源电缆 |  | 米 | 600 |
| 19 | RVV2×2.0电源电缆 |  | 米 | 2000 |
| 20 | RVV2×4.0电源电缆 |  | 米 | 600 |
| 21 | 16口带光口千兆网络交换机 |  | 台 | 3 |
| 22 | G4560 4G 1T微星B150 AOC E2270台式电脑 |  | 台 | 1 |
| 23 | 甲级钢质防火门 |  | 平方 | 18.85 |
| 24 | 防火门五金 |  | 批 | 1 |
| 25 | 原防火门维修 |  | 套 | 5 |
| 26 | 安全锤 |  | 把 | 20 |

附件一、安装点位表：

| 门洞编号 | 位置 | 门洞尺寸（宽*高） | 设计方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1号门洞 | 监控室大门 | 1900*2510 | 新增90度平开自动门贰套，回字型钢架，门套及门禁系统壹套 |
| 2号门洞 | 监控室下负一楼防火门 | 1295*1990 | 更换防火门及门用五金，加装门禁系统壹套 |
| 3号门洞 | 监控室下负一楼电梯入口（小） | 1310*2060 | 更换防火门及门用五金，加装门禁系统壹套 |
| 4号门洞 | 负一楼电梯厅（中） | 1770*2045 | 更换防火门及门用五金，加装门禁系统壹套 |
| 5号门洞 | 负一楼电梯厅（大） | 1315*2040 | 更换防火门及门用五金，加装门禁系统壹套 |
| 6号门洞 | 负一楼上一楼通道 | 1280*2050 | 原有防盗门立旧维护加装闭门器及门禁系统 |
| 7号门洞 | A区大门 | 8600*2460 | 左边四页地弹门更换为自动门，新增回字型钢架，门套及门禁系统，右四页原有地弹门立旧，更换地弹簧四台，加装门禁系统贰套单门磁力锁贰把（拉手位阻挡） |
| 8号门洞 | 住院部B区通道 | 1200*2020 | 新增自动平开门壹套，回字型钢架，门套及门禁系统 |
| 9号门洞 | A区住院部后门 | 3500*3320 | 新增自动平开门壹套，回字型钢架，门套及门禁系统 |
| 10号门洞 | A区后门楼梯通道门 | 1530*2040 | 新增90度平开自动门贰套，回字型钢架，门套及门禁系统壹套 |
| 11号门洞 | 住院部A区药房后门 | 6080*2825 | 左边原有固定门页更换地弹门，新增门禁系统壹套单门磁力锁贰把（拉手位阻挡），右边原有四页地弹门更换自动门，新增回字型钢架，门套及门禁系统 |
| 12号门洞 | 住院部A区药房后侧门（2F-8F） | 1230*2030 | 更换防火门及门用五金，加装门禁系统壹套 |
| 13号门洞 | E区食堂1号通道门 | 1950*2540 | 新增自动平开门壹套，回字型钢架，门套及门禁系统 |
| 14号门洞 | E区食堂2号通道门 | 2910*2325 | 新增自动平开门壹套，门套及门禁系统 |
| 15号门洞 | E区大门 | 8000*2910 | 左边四页原有地弹门立旧，更换地弹簧四台，左双开地弹门新增门禁系统壹套，中间双开地弹门增加开地插销贰套，右边四页地弹门更换为自动门，回字型钢架，门套及门禁系统 |
| 16号门洞 | E区体检中心大门 | 3430*2275 | 建议原有地弹门立旧（原有门通行高度过低），更换地弹簧四台，门禁系统壹套单门磁力锁贰套（拉手位阻挡），天地插销贰套 |
| 17号门洞 | E区污梯门 | 3040*3290 | 新增自动平开门壹套，回字型钢架，门套及门禁系统 |
| 18号门洞 | E区污梯楼梯口防火门 |  | 维修防火门，新增门禁系统壹套 |
| 19号门洞 | E区污梯负1F楼梯口门 | 1850*2360 | 维修防火门，新增门禁系统壹套 |
| 20号门洞 | E区污梯负1F楼电梯口门 |  | 维修防火门，新增门禁系统壹套 |
| 21号门洞 | E区楼梯双通道门处 |  | 维修防火门，新增闭门器及门禁系统壹套 |

附件二、资质要求：

（1）有采购项目经营范围的法人营业执照复印件；

（2）必须是采购货物的授权代理经销商，投标人营业执照注册资本在200万元（含200万元）人民币以上；

（3）法定代表人的有效授权书（原件）；

（4）被授权代表身份证原件加复印件；

（5）安装单位须具备相关施工资质；

（6）履约本项目所需的国家规定的其它相关证件。

（7）消防支队要求1：A区E区门及门禁电源必须统一接消防监控室电源，方便统一管理，2：A区E区门及门禁电源关闭后所有门能断电打开，3：每个自动门边安装安全锤。工程全部安装后申请消防支队验收。

（8）必须与原有门禁系统兼容。