娄底市中心医院院内

招

标

文

件

项目名称：娄底中心医院全院中央净化空调2024年空气过滤器招标文件（院内招标）

二〇二四年一月

- 第一章 投标邀请

- 娄底市中心医院全院中央净化空调2024年空气过滤器进行院内挂网招标，将招标事项公告如下：

- 一、项目信息

- 项目名称：全院中央净化空调2024年空气过滤器

- 采购方式

- 1.院内公开挂网，最低价评分（投标人应按招标要求填写相应表格，本项目报价为一轮报价，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。如有多个并列最低价，则由并列最低价投标人再次报价，直至出现最低报价为止。

- 2.项目要求独立承包，院方不再支付项目有关的其他费用，无论采购过程、结果如何(如开标延期、中途终止采购、流标、废标等情况)，投标人均须承担自己参加采购采购活动所产生的所有费用。

- 三、投标人资格及标书要求

- 1、具有独立法人地位，营业执照具有相应的经营范围；

- 2、参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 3、投标人未列入经营异常名录和未列入严重违法失信企业名单（黑名单），投标人企业法人代表未被列入失信被执行人名单；

- 投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等网站，未被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”；

- 4、本项目不接受联合体投标，不得分包、转包；

- 5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本次采购活动。

- 四、投标截止时间、开标时间及地点：

- 1、投标截止时间、开标时间：

- 2、开标地点;娄底市中心医院

- 五、招标人地址和联系方法：

- 1、招标人名称：娄底市中心医院

- 2、联系人及联系方式：廖海星 15873871616

- 3、招标人地址：娄底市长青中街51号

- 第二章采购需求

一、采购清单、采购项目交付或者实施的时间和地点

1.采购项目

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算价格（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气过滤器 | 见附件 | 26 |

2、服务时间：双方签订合同时具体约定。

3、服务地点：娄底市中心医院。

二、项目内容及要求

| 名称 | 技术要求及商务要求 |
| --- | --- |
| 空气过滤器 | 一、技术参数 1、初效过滤器为铝型材外框，龙骨架工艺，滤料为5MM绿白料；中效过滤器为铝型材外框，需要加装饰条，F8效率，滤料为玻璃纤维滤袋；回风口为5MM绿白料、尼龙网，回风口过滤器为铝型材外框，龙骨架工艺；高效过滤器为铝型材或不锈钢外框，有隔板过滤器采用铝箔或纸隔板，滤料为玻璃纤维滤纸，需提供高效过滤器检验报告。 2、乙方提供过滤器需要保证产品质量，在使用期限内出现的任何因质量问题造成的损失由乙方承担，另外需要满足过滤器需要的供货周期。 二、商务参数 1、本次招标共一包。范围包括产品的供应、运输、安装、调试、售后服务等。运输、装卸、培训、安装调试由中标人负责承担，最终通过使用科室、设备维修科及相关部门确认验收交付使用。 2、交货时间：投标人中标后交货期为10天。逾期按合同赔付。 3、付款方式：过滤器验收合格后，供应商将发票交到娄底市中心医院后按程序支付货款90%（按医院财务制度一般情况下4个月内支付、特殊情况下最多不超过6个月），甲方在设备验收合格满1年后支付10%余款给乙方。 4、交货地点：娄底市中心医院。 5、质保与售后：供应商提供的高效过滤器须有质量保证一年的承诺。 6、投标人需提供厂家的ISO9001环境体系认证书、ISO14001质量管理体系认证证书。在投标文件中必须提供相关佐证资料（加盖原厂公章的技术参数、技术白皮书、说明书、彩页），并在响应表中备注该条参数响应或正偏离的佐证资料所在页码。 7、验收期间，采购人发现投标人投标文件的响应及正偏离参数实际为负偏离的，采购人有权终止合同，同时，中标人赔偿采购人合同总价的30%。如果采购人的损失大于该赔偿金，采购人保留继续要求中标人赔偿的权利。 8、本项目不统一组织现场勘查，为保证设备运行正常，响应供应商报名后需自行与采购单位联系，了解设备目前运行情况及所需过滤器规格及数量和质量要求，并提供资质证明文件和售后服务承诺函。并在响应文件中作出书面声明函，提供现场勘查图片和现场勘察回执函。无现场勘察回执函本院不接受响应供应商投标。 |

三、标书要求

1、封面：需注明标的名称、投标文件、单位、时间；

2、“三证合一”或“五证合一”营业执照，生产厂家营业执照、生产许可证（如按法律规定需提供）、产品注册证（如按法律规定需提供）；

3、投标人身份证复印件；

4、如投标人不是法定代表人，须持法定代表人亲笔签名的授权委托书,并提供法定代表人身份证明和法定代表人身份证复印件，同时要求法定代表人在身份证复印件上注明用途及签全名。

5、履行本项目所必需的资质证明；

6、针对此项目的技术、服务方案；

7、投标人认为需提供的其他和评审有关的资料；

8、投标文件的每一页都必须加盖投标单位的公章；

9、投标文件必须胶装并用纸质文件袋封好（一正一副），标书必须“A4规格纸张胶制（非打孔或夹装）装订成册，并编制总目录”,要求密封，封口加盖单位公章，否则视为符合性审查不合格，作无效投标处理，在开标现场验证时打开，采用现场开标的方式。

- 投标文件的格式

- （必须按以下标题和顺序进行编制）

第一部分、开标一览表

第二部分、资格证明文件

一、法定代表人授权委托书

本人（姓名、职务）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）（采购编号：     ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：       。

代理人无转委托权。

本授权书于日期：    年    月    日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证（正面、反面）复印件

法定代表人身份证（正面、反面）复印件

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：    年    月    日

二、投标人资格声明

致(           )：

按照招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为      ，全称为      ，统一社会信用代码为      ，法定代表人为      ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

三、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。

四、我单位在参加本招标项目前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：对公民处罚款在1000元及以上；对法人或者其他组织处罚款在2万元及以上；法律法规另有规定的，从其规定。

五、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

六、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他法人单位如下：

2、我单位直接控股的其他法人单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他法人单位如下：

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

我单位保证随时按照要求提供能够证明上述声明事项真实性的任何有效文件。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：    年    月    日

三、符合基本资格条件证明材料复印件或者情况说明

注：投标公司的营业执照及资格要求的证明材料，并加盖单位公章（按顺序装订）。附件    湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司具有独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金，在前三年的经营活动中无重大违法记录，未列入严重失信行为名单，符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定，

本公司企业规模为：          （大型、中型、小型、微型 ）

统一社会信用代码：                        、注册登记机构：                 、 注册日期：                 、有效期：               、注册资本：                、地址：               、经济行业：                 、经济性质：

法定代表人姓名 (签字)：             、身份证号：                           、

手机号：             ；

授权代表人姓名 (签字)：                、身份证号：

手机号：               。

供应商名称（盖公章）：

2022年     月     日

注、企业规模划分标准：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

第三部分、采购需求响应程度

采购需求响应/偏离表

项目编号：                    项目名称：                     包号：

| 序号 | 招标文件章节条款号 | 招标文件要求 | 投标文件应答 | 响应/偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人保证：我单位对招标文件的其他采购需求条款完全响应，无偏离。 |  |  |  |  |  |

备注：

（1）投标人应根据招标文件第二章中采购需求填写本表，逐条应答；

（2）如不提供此表，则视为投标人不满足招标文件第三章的所有条款要求，其投标无效；

（3）在招标人与中标人签订合同时，如中标人未在投标文件“采购需求偏离表”中列出偏离说明，无论已发生或即将发生任何情形，均视为完全符合招标文件要求，并写入合同。若中标人在合同签订前，以上述事项为借口而不履行合同签订手续及执行合同，则视作拒绝与招标人签订合同。

第四部分、同类项目业绩

备注：根据第三章《评标方法及标准》—综合评分表—记分因素要求，提供材料，

第五部分、技术及服务方案

备注：根据第三章《评标方法及标准》—综合评分表—记分因素要求，提供材料，

- 质保及维护方案

合同编号：

空气过滤器采购合同

甲方：娄底市中心医院

统一社会信用代码：12431300447162073W

地址：湖南省娄底市娄星区长青中街51号

乙方：

统一社会信用代码：

地址：

甲方通过 医院公开挂网 采购空气过滤器，乙方为成交供应商。现根据《中华人民共和国民法典》及相关的法律、法规的规定，甲、乙双方在公开采购确定的基础上，就甲方向乙方采购空气过滤器相关事宜达成一致，特订立本合同，以资共同遵守。

- 第一条 采购内容

1.1产品名称、品牌、型号、价格

| 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气过滤器 | 详见附件 |  | 一批 |  |  |
| 合计价款金额（大写）： 元整 人民币（小写）： 元 |  |  |  |  |  |

1.2本合同约定的单价为固定价格，不因物价、市场波动变更。

1.3本合同约定价格包括且不限于设计费、材料费、安装费、包装费、运输费、装卸费、搬运费、调试费、检测检验费、税费、保险费、售后服务费等在内所有费用。

第二条 交货时间、地点及运输

2.1交货时间：乙方应在本合同签订之日起10日内将产品运至甲方指定交货地点，并在到货后 5   日内完成安装、调试，办理验收手续并交付甲方使用。

2.2甲方交货地点：娄底市中心医院（湖南省娄底市长青中街51号）。

2.3运输及装卸：由乙方自备交通运输工具将产品运至合同约定地点，并负责产品装卸的人工及费用。

第三条 质量标准、质量验收、包装要求

3.1质量标准：乙方提供产品的质量、安装应符合或优于国家标准；如响应文件中的技术参数和质量标准高于国家标准，则产品的技术参数和质量标准以响应文件为准。

3.2质量验收：以本合同约定标准按以下方式进行验收：

3.2.1到货验收：乙方将产品运至合同约定地点后，应通知甲方，并向甲方提供厂家标准资料文件（进口设备需提供真实有效的海关报关单，其他设备需提供产品合格证）、使用说明书和原厂售后质保承诺书。甲方自接到乙方通知之日起7日内组织人员对产品按合同和响应文件约定及厂家出厂装箱单进行现场验收，经甲方验收合格并签署验收报告单后，乙方方可进行现场拆包、安装、调试、培训。如经甲方验收不合格，乙方应在7日内无条件更换到位。

3.2.2拆包、安装、调试、培训验收：乙方将产品全部拆包、安装、调试、培训后应及时通知甲方，甲方自接到乙方通知之日起3日自行组织进行总体验收。经甲方验收合格后，签署总体验收报告单。如经甲方验收不合格，乙方应在7日内无条件予以返工并承担所有费用。

3.2.3甲方验收时如发现乙方所交付、安装的产品不符合本合同约定，甲方应做出详尽的现场记录，由甲乙双方签署备忘录，该现场记录和备忘录作为乙方补交缺少部件、更换不符标准部件的有效依据，由此产生的一切经济损失由乙方承担。

3.3包装要求：

乙方提供的设备必须是原厂包装，外包装到货时应保证完好无损，否则甲方有权拒绝收货，由此造成的延期交货违约责任和一切经济损失全部由乙方承担。

第四条 安装、培训、通知等事项

4.1甲方负责协调、处理与产品安装、调试有关事宜，为乙方创造良好的安装、调试环境。

4.2甲方委派 邓振红作为代表，跟踪、检查安装、调试现场。

4.3乙方负责对甲方的操作人员进行免费培训。

4.4乙方在安装、调试产品过程中应当指派具有相应资质的人员操作，加强操作人员的安全教育，严格遵循操作规范和安全生产要求，杜绝安全事故的发生。

4.5本合同任何一方给另一方的通知，除合同另有约定外，都应以书面（包括手机短信、传真、特快专递、电子邮件、媒体公告等）形式发送，而另一方应以书面形式确认。

4.6双方确认的文书（包括法院或仲裁机构的法律文书）送达地址：

4.6.1甲方的文书送达地址：娄底市中心医院（湖南省娄底市长青中街51号）；联系人： 贺煦卉 ；联系电话： 13034829688     。

4.6.2乙方的文书送达地址：          ；联系人：       联系电话：           电子邮箱：        。

4.6.3以上地址和联系方式如发生变化，应及时通知对方。如未及时通知，应承担相应的后果。

第五条 售后服务

5.1高效过滤器产品质保期为1年，自甲方在验收使用报告单上签字确认合格之日起算。

5.2乙方在维保期内免费提供维修、更换、保养、咨询等服务。如产品在维保期内出现质量问题，乙方应在接到甲方通知（包括电话通知）后24小时内赶到现场，到场后4小时内完成维修服务，相关费用由乙方承担。如产品在维保期内同一故障累计出现两次以上（含两次）或检定结果未能通过技术监督鉴定标准，乙方须无条件更换新品并承担甲方由此产生的经济损失。如乙方不及时履行维修、更换义务，甲方有权委托第三方维修、更换，由此产生的相关费用由乙方承担。

5.3 维保期内，乙方每年至少对产品进行一次巡检并向甲方提交巡检记录。

5.4 维保期届满后，如产品出现问题，乙方应在接到甲方通知（包括电话通知）后24小时内响应，响应后4小时上门服务，相关费用由甲方承担。

5.5乙方须指派       ，（联系电话             ），专门负责与甲方联系售后服务事宜，如人员及联系电话发生变动，应及时通知甲方。

第六条 结算、付款方式

6.1甲方通过银行转账方式向乙方指定银行账户支付结算价款：自甲方在总体验收报告单上签字确认合格之日起6个月内，支付结算总价款的90%；自甲方在总体验收报告单上签字确认合格之日起满 1 年的10个工作日内，免息支付结算总价款的10%。

- 6.2 乙方应在甲方首次付款前，提供以自己名义开具的与结算总价款对应的增值税普通发票送交甲方，如因未及时提供发票导致逾期付款，乙方自行承担相应责任。

- 6.3 乙方开具的发票金额应与总体验收报告单内容一致，甲方不支付超出总体验收报告单内容以外的任何费用。

6.4乙方指定收款账户：

户名：

开户行：

账号：

第七条 风险承担

- 7.1  乙方履行本合同过程中发生事故，包括但不限于在运输、装卸、安装及调试过程中发生事故，给甲方、乙方或第三方人身、财产造成的所有损失，均由乙方负责处理和承担全部法律责任、经济赔偿。

7.2  货物毁损、丢失的风险自甲方在验收使用报告单上签字确认合格后转移给甲方，此前货物的一切风险均由乙方承担。

第八条 违约责任

- 8.1 如乙方未在本合同约定时间内将验收合格的货物交付给甲方使用，除应赔偿甲方因此造成的损失外，每逾期一日，按本合同约定总价款的千分之三向甲方支付违约金，甲方可在约定应付价款中对该费用予以扣除。

8.2 乙方出现以下违约情形之一的，甲方有权拒绝支付任何价款并解除合同：

8.2.1乙方逾期 10 日仍不能供货；

8.2.2乙方提供的产品质量不符合国家标准、本合同标准或响应文件约定标准；

8.2.3乙方将订单转包、分包给第三方；

8.2.4其他根本违约的情形。

8.3 如乙方单方解除合同或甲方因乙方原因解除合同，乙方应赔偿给甲方造成的全部经济损失，并按本合同总价款 30%标准支付甲方违约金。

第九条 争议解决方式

本合同履行中发生争议，双方应先协商解决，协商解决不成的，由甲方所在地有管辖权的人民法院管辖。

第十条 其他

10.1本合同未尽事宜，双方另行协商签订补充协议。

10.2《娄底市中心医院全院各科室使用空气过滤器清单》作为本合同附件。

10.3本合同组成文件和优先解释顺序：本合同补充协议；本合同及附件；议价结果公示；响应文件；采购文件；其他与本合同有关的资料。

10.4本合同一式四份，甲方执三份、乙方执一份，经甲乙双方签字并盖章后生效。

甲方（盖章）：娄底市中心医院       乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：               法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：             或委托代理人（签字）：

签订地点：娄底市娄星区            签订日期：____年____月___日

附件

| 序号 | 品名 | 规格 | 数量（个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初效过滤器 | 595*595*96 | 8 |  |
| 2 | 初效过滤器 | 592*592*96 | 8 |  |
| 3 | 初效过滤器 | 592*287*96 | 12 |  |
| 4 | 中效过滤器 | 595*595*534/6P | 8 |  |
| 5 | 中效过滤器 | 592*592*534/6P | 8 |  |
| 6 | 中效过滤器 | 592*287*534/3P | 12 |  |
| 7 | 亚高效过滤器 | 592*592*292 | 2 |  |
| 8 | 高效过滤器 | 630*630*90 | 8 |  |
| 9 | 高效过滤器 | 1200*580*150 | 5 |  |
| 10 | 回风网 | 1100*350*20 | 10 |  |
| 11 | 回风网 | 505*505*20 | 5 |  |
| 12 | 回风网 | 405*405*20 | 3 |  |
| 13 | 回风网 | 285*285*20 | 5 |  |
| 1 | 初效过滤器 | 592*290*46 | 8 |  |
| 2 | 中效过滤器 | 592*287*381*3P | 8 |  |
| 3 | 中效过滤器 | 865*235*69 | 4 |  |
| 4 | 中效过滤器 | 340*340*69 | 4 |  |
| 5 | 中效过滤器 | 820*255*69 | 12 |  |
| 6 | 高效过滤器 | 950*200*50 | 4 |  |
| 7 | 高效过滤器 | 1200*350*50 | 4 |  |
| 8 | 高效送风口板式 | 450*445*20 | 56 |  |
| 9 | 高效送风口板式 | 200*265*20 | 3 |  |
| 10 | 回风网 | 845*250 | 1 |  |
| 11 | 回风网 | 800*250 | 3 |  |
| 12 | 回风网 | 350*350 | 17 |  |
| 13 | 回风网 | 450*450*20 | 2 |  |
| 14 | 回风网 | 1090*140 | 10 |  |
| 1 | 初效过滤器 | 595*290*46 | 3 |  |
| 1 | 初效过滤器 | 595*295*96 | 12 |  |
| 2 | 初效过滤器 | 595*595*96 | 20 |  |
| 3 | 初效过滤器 | 595*495*96 | 4 |  |
| 4 | 初效过滤器 | 595*595*534/6P | 20 |  |
| 5 | 初效过滤器 | 595*295*534/3P | 12 |  |
| 6 | 初效过滤器 | 595*495*534/5P | 4 |  |
| 7 | 高效过滤器 | 485*485*90 | 6 |  |
| 8 | 高效过滤器 | 630*630*90 | 4 |  |
| 9 | 高效过滤器 | 530*530*90 | 8 |  |
| 10 | 高效过滤器 | 320*320*90 | 5 |  |
| 11 | 回风网 | 380*380 | 10 |  |
| 12 | 回风网 | 560*410 | 10 |  |
| 13 | 回风网 | 510*510 | 6 |  |
| 1 | 初效过滤器 | 595*295*96 | 12 |  |
| 2 | 初效过滤器 | 595*595*96 | 8 |  |
| 3 | 初效过滤器 | 595*295*534/3P | 12 |  |
| 4 | 初效过滤器 | 595*595*534/6P | 8 |  |
| 5 | 亚高效过滤器 | 592*592*292 | 2 |  |
| 6 | 高效过滤器 | 630*630*90 | 9 |  |
| 7 | 回风网 | 455*340*20 | 10 |  |
| 8 | 回风网 | 285*285*20 | 3 |  |
| 1 | 初效过滤器 | 592*592*96 | 88 |  |
| 2 | 初效过滤器 | 592*287*96 | 76 |  |
| 3 | 初效过滤器 | 595*595*96 | 12 |  |
| 4 | 中效过滤器 | 592*592*534/6P | 104 |  |
| 5 | 中效过滤器 | 592*287*534/3P | 64 |  |
| 6 | 中效过滤器 | 592*490*534/5P | 12 |  |
| 7 | 亚高效过滤器 | 490*592*292 | 6 |  |
| 8 | 亚高效过滤器 | 592*592*292 | 4 |  |
| 9 | 亚高效过滤器 | 592*287*292 | 8 |  |
| 10 | 高效过滤器 | 762*610*70 | 19 |  |
| 11 | 高效过滤器 | 762*305*70 | 19 |  |
| 12 | 高效过滤器 | 610*540*70 | 7 |  |
| 13 | 高效过滤器 | 610*305*292 | 3 |  |
| 14 | 高效过滤器 | 485*485*90 | 10 |  |
| 15 | 高效过滤器 | 848*610*70 | 7 |  |
| 16 | 高效过滤器 | 940*610*70 | 7 |  |
| 17 | 高效过滤器 | 940*537*70 | 13 |  |
| 18 | 高效过滤器 | 630*630*90 | 20 |  |
| 19 | 回风网 | 285*285*20 | 30 |  |
| 20 | 回风网 | 803*337*20 | 80 |  |
| 21 | 回风网 | 405*405*20 | 36 |  |
| 22 | 回风网 | 455*340*20 | 8 |  |
| 1 | 初效过滤器 | 420*290*90 | 3 |  |
| 2 | 初效活性炭过滤器 | 420*290*100 | 3 |  |
| 3 | 高效过滤器 | 420*290*90 | 3 |  |
|  |  |  | 9 |  |
| 1 | 初效过滤器 | 595*595*95 | 56 |  |
| 2 | 初效过滤器 | 595*295*95 | 48 |  |
| 3 | 初效过滤器 | 295*295*95 | 12 |  |
| 4 | 初效过滤器 | 595*495*95 | 16 |  |
| 5 | 中效过滤器 | 595*595*534/8P | 56 |  |
| 6 | 中效过滤器 | 595*295*534/4P | 40 |  |
| 7 | 中效过滤器 | 295*295*534/4P | 12 |  |
| 8 | 中效过滤器 | 595*495*534/8P | 16 |  |
| 9 | 亚高效过滤器 | 590*490*292 | 4 |  |
| 10 | 亚高效过滤器 | 592*287*292 | 8 |  |
| 11 | 亚高效过滤器 | 592*592*292 | 4 |  |
| 12 | 亚高效过滤器 | 287*287*292 | 2 |  |
| 13 | 高效过滤器 | 610*305*290 | 48 |  |
| 14 | 高效过滤器 | 484*484*90 | 22 |  |
| 15 | 高效过滤器 | 320*320*90 | 14 |  |
| 16 | 回风口 | 770*90 | 16 |  |
| 17 | 回风口 | 340*295 | 30 |  |
| 18 | 回风口 | 560*330 | 10 |  |
| 19 | 回风口 | 735*340 | 12 |  |
| 20 | 回风口 | 835*335 | 6 |  |
| 21 | 回风口 | 294*173 | 10 |  |
| 22 | 回风口 | 835*295 | 30 |  |
| 23 | 回风口 | 227*173 | 6 |  |
| 24 | 回风口 | 445*300 | 34 |  |
| 25 | 回风口 | 635*295 | 52 |  |
| 26 | 回风口 | 340*295 | 6 |  |
| 27 | 回风口 | 375*225 | 24 |  |
| 28 | 回风口 | 605*375 | 16 |  |
| 29 | 回风口 | 375*293 | 8 |  |
| 30 | 回风口 | 293*270 | 4 |  |
| 1 | 初效过滤器 | 594*490*46 | 40 |  |
| 2 | 初效过滤器 | 594*289*46 | 8 |  |
| 3 | 初效过滤器 | 594*594*46 | 8 |  |
| 4 | 初效过滤器 | 289*594*46 | 8 |  |
| 5 | 中效过滤器 | 592*490*534 | 40 |  |
| 6 | 中效过滤器 | 592*287*534 | 8 |  |
| 7 | 中效过滤器 | 592*592*534 | 8 |  |
| 8 | 中效过滤器 | 287*592*534 | 8 |  |
| 9 | 亚高效过滤器 | 592*592*292 | 4 |  |
| 10 | 亚高效过滤器 | 592*287*292 | 4 |  |
| 11 | 高效过滤器 | 610*305*292 | 36 |  |
| 12 | 高效过滤器 | 484*484*220 | 30 |  |
| 13 | 高效过滤器 | 320*320*220 | 20 |  |
| 14 | 回风口 | 335*285 | 15 |  |
| 15 | 回风口 | 140*140 | 14 |  |
| 1 | 初效过滤器 | 592*592*95 | 8 |  |
| 2 | 初效过滤器 | 592*287*95 | 8 |  |
| 3 | 中效过滤器 | 592*592*534/6P | 8 |  |
| 4 | 中效过滤器 | 592*287*534/3P | 8 |  |
| 5 | 高效过滤器 | 484*484*220 | 10 |  |
| 6 | 高效过滤器 | 320*320*220 | 4 |  |
| 7 | 初效过滤器 | 595*290*46 | 24 |  |
| 8 | 中效过滤器 | 645*515*534*5P | 8 |  |
| 9 | 高效过滤器 | 484*484*90 | 8 |  |
| 10 | 高效过滤器 | 320*320*90 | 3 |  |
| 11 | 高效过滤器 | 630*630*90 | 2 |  |
| 12 | 回风网 | 410*250 | 8 |  |
| 1 | 初效过滤器 | 595*290*46 | 72 |  |
| 2 | 初效过滤器 | 595*595*46 | 24 |  |
| 3 | 初效过滤器 | 800*620*55 | 4 |  |
| 4 | 中效过滤器 | 592*287*381*4P | 88 |  |
| 5 | 中效过滤器 | 592*592*381*8p | 48 |  |
| 6 | 亚高效过滤器 | 594*594*280 | 4 |  |
| 7 | 亚高效过滤器 | 594*287*280 | 4 |  |
| 8 | 黑色尼龙网过滤器 | 1300*1100 | 1 |  |
| 9 | 回风口过滤器 | 1095*245*20 | 40 |  |
| 10 | 回风口过滤器 | 515*270*5 | 4 |  |
| 11 | 回风口过滤器 | 320*320*5 | 46 |  |
| 12 | 回风口过滤器 | 795*245*20 | 16 |  |
| 13 | 回风口过滤器 | 515*515*5 | 10 |  |
| 14 | 回风口过滤器 | 310*310*5 | 10 |  |
| 15 | 回风口过滤器 | 320*265*5 | 4 |  |
| 16 | 回风口过滤器 | 320*270*5 | 4 |  |
| 17 | 高效过滤器 | 915*505*69 | 6 |  |
| 18 | 高效过滤器 | 915*305*69 | 5 |  |
| 19 | 高效过滤器 | 915*610*69 | 18 |  |
| 20 | 高效过滤器 | 915*915*69 | 8 |  |
| 21 | 高效过滤器 | 505*610*69 | 3 |  |
| 22 | 高效过滤器 | 505*450*69 | 5 |  |
| 23 | 高效过滤器 | 320*320*220 | 20 |  |
| 24 | 高效过滤器 | 484*484*150 | 5 |  |
| 25 | 高效过滤器 | 484*484*220 | 7 |  |
| 1 | 回风口 | 445*345 | 30 |  |
| 2 | 回风口 | 310*310 | 28 |  |
| 3 | 回风口 | 440*440 | 10 |  |
| 4 | 回风口 | 1125*345 | 10 |  |
| 5 | 回风口 | 625*325 | 8 |  |
| 6 | 尼龙网回风口 | 950*100 | 8 |  |
| 7 | 尼龙网回风口 | 630*100 | 10 |  |
| 8 | 初效过滤器 | 592*592*96 | 16 |  |
| 9 | 初效过滤器 | 592*287*96 | 16 |  |
| 10 | 中效过滤器 | 592*592*534/6P | 12 |  |
| 11 | 中效过滤器 | 592*287*534/3P | 12 |  |
| 12 | 亚高效过滤器 | 592*592*292 | 2 |  |
| 13 | 亚高效过滤器 | 592*287*292 | 2 |  |
| 14 | 高效过滤器 | 484*484*95 | 3 |  |
| 15 | 高效过滤器 | 610*610*95 | 14 |  |
| 16 | 高效过滤器 | 610*305*292 | 10 |  |
| 17 | 高效过滤器 | 500*400*100 | 2 |  |
| 18 | 高效过滤器 | 600*600*120 | 1 |  |

初效过滤器为铝型材外框，龙骨架工艺，滤料为5MM绿白料；中效过滤器为铝型材外框，需要加装饰条，F8效率，滤料为玻璃纤维滤袋；回风口为5MM绿白料、尼龙网，回风口过滤器为铝型材外框，龙骨架工艺；高效过滤器为铝型材或不锈钢外框，有隔板过滤器采用铝箔或纸隔板，滤料为玻璃纤维滤纸，需提供高效过滤器检验报告。

乙方提供过滤器需要保证产品质量，在使用期限内出现的任何因质量问题造成的损失由乙方承担，另外需要满足过滤器需要的供货周期。